电熔管件使用说明

使用前请仔细阅读

一、焊接工具

应具备电熔焊机、切管刀具、刮刀、记号笔、尺子、橡皮锤、固定架、复圆工具等，其中电熔焊机应符合以下要求：

1.应采用符合国家标准要求的标准专用电熔焊机；

2.输出电压需始终稳定在额定电压±0.5v的范围内，焊机功率需满足管件焊接要求；

3.应具有欠压、过压、欠流、过流等自我保护功能；

4.电熔焊机应每年至少校准和检定一次。

二、注意事项

产品的运输、储存必须遵循GB/T 13663.2-2005《给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管件》的相关条款。施工时按照国家相关规范执行。焊接时，需重点注意以下事项：

1.需采用具有自动温度补偿功能的电熔焊机进行焊接，若焊机无自动温度补偿功能，则以20℃为标准，不同环境温度下，焊接时间需按下表进行增减。

| 环境温度℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补偿时间 | +8% | +4% | 0 | -4% | -8% |

2.整个焊接过程中焊机的输出电压必须始终维持在设定值0.5v范围内，并确保焊机插头无锈蚀，污染，并和电熔管件铜柱配套良好。

3.电熔焊接的环境温度宜到0℃到40℃之间，当环境温度超出时，必须采取相应的保护措施。

4.现定电熔焊接工艺参数适用于SDR11等厚壁管材，SDR17系列慎用或根据厂家建议调整时间，SDR21系列以下薄壁管材不应采用电熔焊接。

5.管材或插口管件的焊接面必须采用专用工具对氧化层进行彻底刮除，刮除氧化层的厚度宜为0.1-0.3mm。

6.需确保管材插入端端口和轴线垂直，且在管材插入管件前，应采用尺子和记号笔在管材上标识深度，务必确保管材插入到位，且保持管材·件之间同心同轴，否者极易导致冒烟，喷料等现象的发生。

7.不圆度偏大的管材或插口管件，必须要采用专用工具进行必要的整圆后，方可进行电熔焊接。

8.严禁焊接面带水或有其他明显杂物的情况下进行焊接。

9.管材件的配合间隙应适中，配合过紧，容易导致焊接过程中熔压过高，导致喷料,配套过松，则极易导致熔压不足，造成虚焊。

10.在电熔焊接过程中，施工人员必须与焊接件保持据够的安全距离（不少于1m）,以防由于意外因素导致焊接喷料，伤害人身。

11.焊接以及冷却过程中严禁移动管材.件，或对管材.件施加外力，更严禁未按规定时间充分冷却（不少于24h），就对管路进行试压。

三、焊接过程常见意外现象及处理方法（附图）

1.焊接过程中出现电流过流，冒烟，喷料甚至着火现象

原因1：.管材（件）在烈日下暴晒，没有适当调节焊接时间。

处理方法：根据环境温度调整焊接时间。

原因2：恒压焊接时，管材未照标准插到管件要求位置，或管材管件配合过松，焊接时引起铜丝移位并丝，产生电阻变小，功率增大。引起冒烟，喷料，着火现象。

处理方法：焊接时时刻观察电熔焊机电流变化，发现电流上升，说明焊接区域铜丝并丝，应立即停止焊接，记录焊接剩余时间，根据剩余时间决定是否降低电压补焊。特别注意，如果因操作不当引起内部着火现象，应就地取材封堵管材两头，使内部真空，火自然熄灭。

原因3：焊机有故障，输出功率不稳定。

处理方法：检测校准焊机。

2.虚焊

原因1：焊接面氧化层未做处理

处理方法：刮除氧化层，如氧化层已刮除还有这种现象，查看焊接时是否按照公司提供的参数焊接。

3.熔浆溢出

原因1：管材没有打到底，使焊接面裸露在外面

处理方法：采用尺子和记号笔在管材上标识深度，务必确保管材插入到位。

原因2：管材管件配套过松

处理方法：本公司管件严格按照标准生产，测量管材外径是否达到国家标准。

4.熔浆从接线柱溢出

原因：焊机输出端与管件接线柱虚接，造成接触不良，局部发热。融化接线柱周边管件

处理方法：检查焊机输出端接线螺丝是否拧紧，输出端与接线柱配合间隙是否过松。

5.焊机显示输出开路

原因1.管件内部铜丝断路

处理方法，管材敲进管件时应保持水平位。否则极易敲断铜丝。

原因2.焊机自身故障

解决方法：检测校准焊机。

6.焊机显示供电不足

原因1:未按公司给定参数设置

处理方法：查看焊接时是否按照公司提供的参数焊接。

原因2.焊机功率过小

处理方法：恒压模式焊接时DN50~160各规格管件应使用2KW~3KW功率焊机。DN200~315 应使用3KW及以上焊机。恒流模式熔焊接时DN50~160各规格管件应使用3KW~4KW功率焊机。DN200~315 应使用 5KW以上焊机。